## Лист 1
ПРОТОКОЛ
Измерений показателей качества электрической энергии
ООО "Энергомаш" ТП-457
наименование объекта Заказчика
Дата проведения измерений: |  |  |  | 05.03.2012 15:00
Таблица 1 – Результаты испытаний электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения за cутки В процентах
Суточный режим нагрузки
Измеряемая характеристика | Результат измерений | Нормативное значение | T1,% | T2,% | Измеряемая характеристика | Результат измерений | Нормативное значение | T1,% | T2,%
Прямой последовательности |  |  |  |  | Фазное A
δUн | -1,70 | -5,00 | 0,00 |  | δUн | -2,60 | -5,00 | 0,00
δUв | -1,40 | 5,00 |  |  | δUв | -0,40 | 5,00
δUнм | -1,70 | -10,00 |  | 0,00 | δUнм | -2,80 | -10,00 |  | 0,00
δUнб | -1,40 | 10,00 |  |  | δUнб | -0,40 | 10,00
Междуфазное AB |  |  |  |  | Фазное B
δUн | -2,00 | -5,00 | 0,00 |  | δUн | -1,50 | -5,00 | 0,00
δUв | -1,40 | 5,00 |  |  | δUв | -0,20 | 5,00
δUнм | -2,00 | -10,00 |  | 0,00 | δUнм | -1,50 | -10,00 |  | 0,00
δUнб | -1,40 | 10,00 |  |  | δUнб | -0,10 | 10,00
Междуфазное BC |  |  |  |  | Фазное C
δUн | -1,30 | -5,00 | 0,00 |  | δUн | -3,50 | -5,00 | 0,00
δUв | -0,90 | 5,00 |  |  | δUв | -0,70 | 5,00
δUнм | -1,40 | -10,00 |  | 0,00 | δUнм | -3,60 | -10,00 |  | 0,00
δUнб | -0,90 | 10,00 |  |  | δUнб | -0,70 | 10,00
Междуфазное CA
δUн | -1,90 | -5,00 | 0,00
δUв | -1,50 | 5,00
δUнм | -1,90 | -10,00 |  | 0,00
δUнб | -1,40 | 10,00
Погрешность измерений
Обозначение |  | Результат |  |  |  | Нормативное значение
ΔδU |  | ±0,2% (абс.) |  |  |  | ±0,5% (абс.)

## Лист 2
Таблица 2 – Результаты испытаний электрической энергии по отклонению частоты В Герцах
Измеряемая характеристика |  | Результат измерений |  | Нормативное значение |  |  | T1, % |  | T2, %
Δfн |  | -0,02 |  | -0,20 |  |  | 0,00
Δfв |  | 0,03 |  | 0,20
Δfнм |  | -0,02 |  | -0,40 |  |  |  |  | 0,00
Δfнб |  | 0,03 |  | 0,40
Погрешность измерений
Обозначение |  | Результат |  |  |  |  | Нормативное значение
ΔΔf |  | ±0,01 Гц. (абс.) |  |  |  |  | ±0,03 Гц. (абс.)
Таблица 3 – Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту искажения синусоидальности кривой напряжения В процентах
Измеряемая характеристика | Фаза «A» |  |  | Фаза «B» |  |  | Фаза «C» |  |  | Норма-тивное значение
| Результат измерений | T1,% | T2,% | Результат измерений | T1,% | T2,% | Результат измерений | T1,% | T2,%
KU в | 4,08 | 0,00 |  | 3,87 | 0,00 |  | 3,43 | 0,00 |  | 8,00
KU нб | 4,21 |  | 0,00 | 3,99 |  | 0,00 | 3,61 |  | 0,00 | 12,00
Измеряемая характеристика | Междуфазное AB |  |  | Междуфазное BC |  |  | Междуфазное CA |  |  | Норма-тивное значение
| Результат измерений | T1,% | T2,% | Результат измерений | T1,% | T2,% | Результат измерений | T1,% | T2,%
KU в | - | 0,00 |  | - | 0,00 |  | - | 0,00 |  | 8,00
KU нб | 2,59 |  | 0,00 | 2,56 |  | 0,00 | 2,72 |  | 0,00 | 12,00
Погрешность измерений
Обозначение |  |  | Результат |  |  |  |  | Нормативное значение
ΔKu |  |  | при Ku < 1,0 ±0,05% (абс.); при Ku ≥ 1,0 ±5% (отн.) |  |  |  |  | ±10% (отн.)
Таблица 4 – Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной последовательности В процентах
Измеряемая характеристика |  | Результат измерений |  | Нормативное значение |  |  | T1, % |  | T2, %
K2U в |  | 0,01 |  | 2,00 |  |  | 0,00
K2U нб |  | 0,62 |  | 4,00 |  |  |  |  | 0,00
Погрешность измерений
Обозначение |  | Результат |  |  |  |  | Нормативное значение
ΔK2u |  | ±0,2% (абс.) |  |  |  |  | ±0,3% (абс.)
Таблица 5 – Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжений по нулевой последовательности В процентах
Измеряемая характеристика |  | Результат измерений |  | Нормативное значение |  |  | T1, % |  | T2, %
K0U в |  | 0,02 |  | 2,00 |  |  | 0,00
K0U нб |  | 2,56 |  | 4,00 |  |  |  |  | 0,00
Погрешность измерений
Обозначение |  | Результат |  |  |  |  | Нормативное значение
ΔK0u |  | ±0,2% (абс.) |  |  |  |  | ±0,5% (отн.)

## Лист 3
Таблица 6 – Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту n-й гармонической составляющей фазных напряжений В процентах
n | Результат измерений | [11 empty] | Нормативные значения
| Фаза «A» |  |  |  | Фаза «B» |  |  |  | Фаза «C»
| KU(n) в | KU(n) нб | T1,% | T2,% | KU(n) в | KU(n) нб | T1,% | T2,% | KU(n) в | KU(n) нб | T1,% | T2,% | KU(n) нд | KU(n) пд
2 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00
3 | 3,20 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 7,50
4 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50
5 | 2,43 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 9,00
6 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75
7 | 1,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 7,50
8 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75
9 | 0,54 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,25
10 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75
11 | 0,27 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 5,25
12 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
13 | 0,16 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,50
14 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
15 | 0,36 | 0,41 | 37,60 | 0,00 | 0,40 | 0,45 | 25,85 | 0,00 | 0,42 | 0,49 | 32,04 | 0,63 | 0,30 | 0,45
16 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
17 | 0,17 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00
18 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
19 | 0,15 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,25
20 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
21 | 0,21 | 0,23 | 13,20 | 0,00 | 0,21 | 0,24 | 9,59 | 0,00 | 0,21 | 0,24 | 8,20 | 0,00 | 0,20 | 0,30
22 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
23 | 0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,25
24 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
25 | 0,11 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,25
26 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
27 | 0,06 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
28 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
29 | 0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,98
30 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
31 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,87
32 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
33 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
34 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
35 | 0,07 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,69
36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
37 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1,62
38 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
39 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
40 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
Погрешность измерений
Обозначение |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  | Нормативное значение
ΔKu(n) |  |  |  |  | при Ku(n) < 1,0 ±0,05% (абс.); при Ku(n) ≥ 1,0 ±5% (отн.) |  |  |  |  | при Ku(n) < 1,0 ±0,05% (абс.); при Ku(n) ≥ 1,0 ±5% (отн.)
Таблица 7 – Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту n-й гармонической составляющей междуфазных напряжений В процентах
n | Результат измерений | [11 empty] | Нормативные значения
| Междуфазное AB |  |  |  | Междуфазное BC |  |  |  | Междуфазное CA
| KU(n) в | KU(n) нб | T1,% | T2,% | KU(n) в | KU(n) нб | T1,% | T2,% | KU(n) в | KU(n) нб | T1,% | T2,% | KU(n) нд | KU(n) пд
2 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00
3 | 0,47 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 3,75
4 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50
5 | 2,35 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 9,00
6 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75
7 | 0,94 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 7,50
8 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75
9 | 0,19 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,13
10 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75
11 | 0,17 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 5,25
12 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
13 | 0,12 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,50
14 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
15 | 0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,45
16 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
17 | 0,08 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00
18 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
19 | 0,07 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,25
20 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
21 | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
22 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
23 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,25
24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
25 | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,25
26 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
27 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
28 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
29 | 0,08 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,98
30 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
31 | 0,05 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,87
32 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
33 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
34 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
35 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,69
36 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
37 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1,62
38 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
39 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
40 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30
Погрешность измерений
Обозначение |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  | Нормативное значение
ΔKu(n) |  |  |  |  | при Ku(n) < 1,0 ±0,05% (абс.); при Ku(n) ≥ 1,0 ±5% (отн.) |  |  |  |  | при Ku(n) < 1,0 ±0,05% (абс.); при Ku(n) ≥ 1,0 ±5% (отн.)

## Лист 4
Таблица 8 – Результаты измерений провалов напряжения
Напряжение |  | UA | UB | Uc
Количество |  | 0 | 0 | 0
Суммарная продолжительность, с |  | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000
Максимальная глубина, % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00
Таблица 9 – Результаты измерений перенапряжений
Результаты измерения перенапряжений
Напряжение |  | UA | UB | Uc
Количество |  | 0 | 0 | 0
Суммарная продолжительность, с |  | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000
Максимальное перенапряжение |  | 1,00 | 1,00 | 1,00
Результаты испытаний электрической энергии по дозе фликера
Измеряемая характеристика | Результат измерений: макс. значение за период измерений |  | Нормативные значения
|  |  | по п.п. 5.3.3 ГОСТ | по п.п.5.3.4 ГОСТ
Фазное A
Pst | 0,46 |  | 1,38 | 1,00
Plt | 0,36 |  | 1,00 | 0,74
Фазное B
Pst | 0,41 |  | 1,38 | 1,00
Plt | 0,33 |  | 1,00 | 0,74
Фазное C
Pst | 0,46 |  | 1,38 | 1,00
Plt | 0,35 |  | 1,00 | 0,74